## Consumo Diário
CONSUMO DIÁRIO | [6 empty] | IT
Dados de Entrada | Descrição | Valor | Unidade | Ocupação residencial | A-2 | Habitação Multifamiliar | 2022-01-01
Dormitórios por apartamento | - | 2 |  | Edificação alta | 56,01 m | Tipo VI | 2022-01-01
População por dormitório | - | 2 | Pessoas | Carga de incêndio | 300 | MJ/m² | 14/2022
População Torre | - | 428
Pavimentos | - | 17 |  | Risco | Baixo
Volume por dormitório | - | 200 | L / Dia | Área da edificação |  | 5490.54 | m²
Vagas de estacionamento | - | 113 | Vagas | RTI |  | 18 | m³
Consumo por vaga | - | 100 | L / Dia
Área do Jardim | - | 1546.54 | m² | RTI / 3 |  | 6 | m³
Volume da Piscina | - | 108.33 | m³ | A caixa dagua | PI * r ^ 2 | 7.8924 | m²
Área da Torre | Pavimento | 305.03 | m² | Altura da RTI (m) | V RTI / A caixa dagua | 0.76023 | m
Área da Torre | Total | 5490.54 | m²
Altura da Torre | - | 56.01 | m | TORRE
|  |  |  | Volume do Reservatório | Descrição | Valor | Unidade
DIRETO |  |  |  | Inferior | 1,2 Cd ind torre | 102.72 | m³
Cd Jardim | Area do Jardim * 1,5 L / m² | 2319.81 | L / Dia | Superior | 0,8 Cd ind torre + RTI | 86.48 | m³
|  |  |  | Cd Superior | 0,8 Cd / 1000 | 68.48 | m³
Cd Piscina | 2% * Volume da Piscina * 1000 L / m³ | 2166.6 | L / Dia | Uso superior | 60 - RTI | 42 | m³
|  |  |  | Sobra do superior | Cd Superior - Uso superior | 26.48 | m³
Cd Estacionamento | Vagas * Consumo * 15% | 1695 | L / Dia | Inf final | Inferior + Sobra do superior | 129.2 | m³
|  |  |  | Sup final | Maximo é 60 | 60 | m³
Cd DIRETO TOTAL | SOMA | 6181.41 | L / Dia | Total | Inf final + Sup final | 189.2 | m³
INDIRETO |  |  |  | SALÃO
Cd apto | 2 * 400 | 800 | L / Dia | Volume do Reservatório | Descrição | Valor | Unidade
Cd terreo | 5*800 | 4000 | L / Dia | Inferior | 2 Cd ind Salão | 2.5 | m³
Cd pav | 800 * 6 | 4800 | L / Dia
CHURRASQUEIRA
Cd Torre | Cd pav * 17 + Cd terreo | 85600 | L / Dia | Volume do Reservatório | Descrição | Valor | Unidade
|  |  |  | Inferior | 2 Cd ind Churras | 1 | m³
Cd Guarita | 2 pessoas * 200 L / dia | 400 | L / Dia
GUARITA
Cd Salão | Restaurante - 50 x 25 L | 1250 | L / Dia | Volume do Reservatório | Descrição | Valor | Unidade
|  |  |  | Inferior | 2 Cd ind Guarita | 0.8 | m³
Cd Churrasqueira | - | 500 | L / Dia
Cd INDIRETO TOTAL | Soma | 87750 | L / Dia
CONSUMO TOTAL
Cd Total | Cd DIRETO TOTAL + Cd INDIRETO TOTAL | 93931.41 | L / Dia
ALIMENTADOR PREDIAL
Q AP | ( Cd / 24h ) = (Cd) / (24*60*60) | 1.0872 | L / seg
Q AP | ( Cd / 24h ) = (Cd / 1000) / (24) | 3.9138 | m³ / h
DIÂMETRO DE SUCÇÃO
D AP | RAIZ((4*QAP)/(3,14159*V AP)) | 37.2052 | mm
D AP Nominal |  | 40 | mm
D externo | Adotado | 50 | mm
MACROMEDIÇÃO
Qmin diario | Q AP | 3.9138 | m³ / h
Qmax diario | Q AP * K1 * K2 | 7.0449 | m³ / h
Qmax mensal | Qmax diario * 30 | 211.3457 | m³ / h
CONSUMO MENSAL
Cd mensal | Cd Total * 30 | 2817.9423 | m³/mes
MACROMEDIDOR
Qmax | Anexo III CAERN | 300 | m³
Dmax |  | 50 | mm
HIDROMETRO
Cd apto | Dormitórios por apartamento * População por dormitório * Volume por dormitório | 800 | L / dia
Qmin | (Cd apto / 1000 ) / 24 | 0.033333 | m³ / h
Qmax | Qmin * K1 * K2 | 0.06 | m³ / h
Qmes | (Cd apto / 1000) * 30 | 24 | m³
Qhidrometro | Tabela: Faixas de consumo para dimensionamento de hidrômetros | 1.5 | m³ / h
Dhidrometro |  | 20 | mm
D escolhido | Maior entre hidrometro e Alimentador Predial | 50 | mm

## Bomba
RECALQUE / SUCÇÃO
Cd INDIRETO TORRE | SOMA | 85600 | L / Dia
T func | 4,5 h em 24 h | 16200 | seg
Q bomba | Cd ind / T func | 0.005284 | m³ / seg
Dr > | 1,3*((T func / 24)^(1 / 4))*RAIZ(Q bomba) | 0.062183 | m
Dr adotado |  | 75 | mm
Ds > | Superior à Dr | 90 | mm
Q bomba | - | 19.0222 | m³ / h
Diâmetro nominal (DN) | PVC | [6 empty] | TUBO DE PLÁSTICO, COBRE OU LIGA DE COBRE
| Tê de saída bilateral | Entrada normal | Entrada de borda | Saída de canalização | Válvula de retenção leve | Válvula de retenção pesada | Registro de gaveta aberto | Joelho 90º | Joelho 45º | Curva 90º | Curva 45º | Tê passagem direta | Tê passagem lateral
SUCÇÃO
90 mm | 8.3 | 2.2 | 4 | 3.9 | 10.4 | 16 | 1 | 4.3 | 1.9 | 1.6 | 1 | 2.6 | 8.3
Quantidade (90 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | EQ SUCÇÃO | REAL SUCÇÃO
Comprimento Equivalente (90 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8.3 | 48.4 | 29.47
RECALQUE
75 mm | 8 | 2 | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 14.2 | 0.9 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 8
Quantidade (75 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EQ RECALQUE | REAL RECALQUE
Comprimento Equivalente (75 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 55.2 | 116.9246
PERDA DE CARGA UNITÁRIA SUCÇÃO |  |  |  |  | PERDA DE CARGA UNITÁRIA RECALQUE
Dados de Entrada | Descrição | Valor | Unidade |  | Dados de Entrada | Descrição | Valor | Unidade
f | Coeficiente de atrito | 0.02 | - |  | f | Coeficiente de atrito | 0.02 | -
L | Comprimento da tubulação | 29.47 | m |  | L | Comprimento da tubulação | 116.9246 | m
v | Velocidade do escoamento | 1 | m/s |  | v | Velocidade do escoamento | 1 | m/s
D | Diametro da tubulação | 0.09 | m |  | D | Diametro da tubulação | 0.062183 | m
g | Gravidade | 9.81 | m/s |  | g | Gravidade | 9.81 | m/s
hf | Perda de carga unitária | 75.1019 | m |  | hf | Perda de carga unitária | 297.973 | m
Js | Perda de carga unitária | 0.083473 | kPa/m |  | Jr | Perda de carga unitária | 0.48334 | kPa/m
Js | Perda de carga unitária | 0.0083473 | mca/m |  | Jr | Perda de carga unitária | 0.048334 | mca/m
Perda de carga Total | Perda de carga unitária x Comprimento total | 0.24599 | mca |  | Perda de carga Total | Perda de carga unitária x Comprimento total | 5.6514 | mca
hs | reservatório inferior até bomba | 0.5032 | m |  | PERDA DE CARGA NO HIDRÔMETRO
hr | bomba até reservatório superior | 60.9363 | m |  | Dados de Entrada | Descrição | Valor | Unidade
Hg | hs + hr | 60.4331 | m |  | Q | Qmax *1000 / (60*60) | 0.016667 | L / seg
△ hS | Js (LrS + LeS) | 0.65 | m/m |  | Qmax | Qhidrometro | 1.5 | m³ / h
△ hR | Jr (LrR + LeR) | 8.3194 | m/m |  | △ h hid | (36 Q)^2 * (Qmax)^-2 | 0.16 | kPa
△ h | △ hS + △ hR | 8.9694 | m/m
[5 empty] | Q AP |  | 1.0872 | L / seg
Hm | Hg + △ h | 69.4025 | mca
Bomba Escolhida |  | KMU-VZ
W / KMU Multiestágio | 3500 | RPM
Q | 1 a 19 | m³ / h
H | 10 a 200 | m
MODELO |  | KMU / III H-9
POTÊNCIA | 7.5 | CV
NÚMERO DE ESTAGIOS |  | 3
Hm | 70 | m
Q bomba | 15.5 | m³ / h
Pressão Atmosférica | 10.33 | mca
NPSH disp | PA − hs + Pv + ∆hs | 8.7438 | mca
NPSH req | Tabela | 1.2 | m
NPSH disp > NPSH req
Diâmetro da tubulação de limpeza e extravasor | Reservatório Superior | 85 | mm
| Reservatório Inferior | 60 | mm

## Colunas e Ramais
RAMAIS
BANHEIRO TORRE | [5 empty] | BANHEIRO CHURRASQUEIRA | [5 empty] | COZINHA TORRE | [5 empty] | COZINHA CHURRASQUEIRA
Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade |  | Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade |  | Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade |  | Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade
Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 1 |  | Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 1 |  | Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 0 |  | Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 0
Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 1 |  | Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 2 |  | Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 0 |  | Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 0
Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 1 |  | Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 2 |  | Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 0
Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 0 |  | Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 0 |  | Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 2 |  | Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 0
Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 1 |  | Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 1 |  | Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 0 |  | Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 0
Pia |  | 0.25 | 0.7 | 0 |  | Pia |  | 0.25 | 0.7 | 0 |  | Pia |  | 0.25 | 0.7 | 2 |  | Pia |  | 0.25 | 0.7 | 1
Somatório dos Pesos |  |  | 1.1 |  |  | Somatório dos Pesos |  |  | 1.3 |  |  | Somatório dos Pesos |  |  | 3.4 |  |  | Somatório dos Pesos |  |  | 0.7
BANHEIRO SALÃO | [5 empty] | BANHEIRO GUARITA | [5 empty] | COZINHA SALÃO
Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade |  | Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade |  | Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso relativo | Quantidade
Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 2 |  | Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 1 |  | Bacia sanitária | Caixa de descarga | 0.15 | 0.3 | 0
Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 1 |  | Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 1 |  | Chuveiro | Misturador (água fria) | 0.2 | 0.4 | 0
Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 2 |  | Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 1 |  | Ducha Higiênica |  | 0.1 | 0.1 | 0
Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 0 |  | Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 0 |  | Lavadora de pratos ou de roupas | Registro de pressão | 0.3 | 1 | 0
Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 5 |  | Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 1 |  | Lavatório | Torneira ou misturador (água fria) | 0.15 | 0.3 | 0
Pia |  | 0.25 | 0.7 | 0 |  | Pia |  | 0.25 | 0.7 | 0 |  | Pia |  | 0.25 | 0.7 | 1
Somatório dos Pesos |  |  | 2.1 |  |  | Somatório dos Pesos |  |  | 0.8 |  |  | Somatório dos Pesos |  |  | 0.7
VAZÃO DO RAMAL
| Banheiro | Cozinha
Torre | 0.31464 | 0.55317 | L / seg
Churrasqueira | 0.34205 | 0.251 | L / seg
Salão | 0.43474 | 0.251 | L / seg
Guarita | 0.26833 | 0 | L / seg
RAMAIS INTERNOS | [5 empty] | RAMAIS
Pesos | Banheiro | Cozinha | Soma dos Pesos | Diâmetros Internos (mm) |  | Pesos | Diâmetros Internos (mm) | Diâmetros Externos (mm)
Torre | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 25 |  | Torre | 25 | 32
Churrasqueira | 1.3 | 0.7 | 2 | 25 |  | Churrasqueira | 25 | 32
Salão | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 25 |  | Salão | 25 | 32
Guarita | 0.8 | 0 | 0.8 | 20 |  | Guarita | 20 | 25
[11 empty] | OBS | Consumo máximo provável → Edificações com muitos pontos de utilização e coluna de distribuição (ex: edifícios)
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO NAS COLUNAS
Pav. | Trecho | Pesos |  | Vazão estimada | Diâmetro Externo | Diametro Interno | Velocidade | Perda de carga unitária | Difer. De cota | Pressão disponível | Comprimento |  | Perda de carga |  |  | Pressão residual | Pressão requerida | Status | Pav. | Trecho
[11 empty] | Real | Equiv. | Tubulação | Conexão | Total
|  | Unitários | Acumulados | L/s | mm | mm | m/s | mca/m | m | m | m | m | mca | mca | mca | m | m
Terreo | AB | 4.5 | 13.5 | 1.1023 | 40 | 32 | 1.3706 | 0.007763 | 3 | 29.5747 | 22.9204 | 82.6 | 0.17793 | 0.64123 | 0.81916 | 31.7556 | 2 | OK | Terreo | AB
1 | BC | 4.5 | 27 | 1.5588 | 40 | 32 | 1.9383 | 0.014237 | 3 | 28.0771 | 22.9204 | 82.6 | 0.32633 | 1.176 | 1.5023 | 29.5747 | 2 | OK | 1 | BC
2 | CD | 4.5 | 40.5 | 1.9092 | 50 | 40 | 1.5193 | 0.0070338 | 3 | 25.8193 | 22.9204 | 82.6 | 0.16122 | 0.58099 | 0.74221 | 28.0771 | 2 | OK | 2 | CD
3 | EF | 4.5 | 54 | 2.2045 | 50 | 40 | 1.7543 | 0.0090472 | 3 | 23.7739 | 22.9204 | 82.6 | 0.20736 | 0.7473 | 0.95466 | 25.8193 | 2 | OK | 3 | EF
4 | FG | 4.5 | 67.5 | 2.4648 | 50 | 40 | 1.9614 | 0.010998 | 3 | 21.9344 | 22.9204 | 82.6 | 0.25208 | 0.90842 | 1.1605 | 23.7739 | 2 | OK | 4 | FG
5 | GH | 4.5 | 81 | 2.7 | 60 | 50 | 1.3751 | 0.0044696 | 3 | 19.4061 | 22.9204 | 82.6 | 0.10245 | 0.36919 | 0.47163 | 21.9344 | 2 | OK | 5 | GH
6 | IJ | 4.5 | 94.5 | 2.9163 | 60 | 50 | 1.4853 | 0.005115 | 3 | 16.9458 | 22.9204 | 82.6 | 0.11724 | 0.4225 | 0.53974 | 19.4061 | 2 | OK | 6 | IJ
7 | JK | 4.5 | 108 | 3.1177 | 60 | 50 | 1.5878 | 0.005749 | 3 | 14.5525 | 22.9204 | 82.6 | 0.13177 | 0.47487 | 0.60663 | 16.9458 | 2 | OK | 7 | JK
8 | KL | 4.5 | 121.5 | 3.3068 | 60 | 50 | 1.6841 | 0.0063731 | 3 | 12.2249 | 22.9204 | 82.6 | 0.14607 | 0.52642 | 0.67249 | 14.5525 | 2 | OK | 8 | KL
VRP | [9 empty] | 24.4499 | [5 empty] | 12.2249 |  |  | VRP
9 | LM | 4.5 | 135 | 3.4857 | 60 | 50 | 1.7752 | 0.0069886 | 3 | 22.1873 | 22.9204 | 82.6 | 0.16018 | 0.57725 | 0.73743 | 24.4499 | 2 | OK | 9 | LM
10 | MN | 4.5 | 148.5 | 3.6558 | 60 | 50 | 1.8619 | 0.0075964 | 3 | 19.9889 | 22.9204 | 82.6 | 0.17411 | 0.62746 | 0.80157 | 22.1873 | 2 | OK | 10 | MN
11 | NO | 4.5 | 162 | 3.8184 | 60 | 50 | 1.9447 | 0.0081973 | 3 | 17.8539 | 22.9204 | 82.6 | 0.18789 | 0.6771 | 0.86498 | 19.9889 | 2 | OK | 11 | NO
12 | OP | 4.5 | 175.5 | 3.9743 | 60 | 50 | 2.0241 | 0.008792 | 3 | 15.7816 | 22.9204 | 82.6 | 0.20152 | 0.72622 | 0.92774 | 17.8539 | 2 | OK | 12 | OP
13 | PQ | 4.5 | 189 | 4.1243 | 60 | 50 | 2.1005 | 0.009381 | 3 | 13.7715 | 22.9204 | 82.6 | 0.21502 | 0.77487 | 0.98989 | 15.7816 | 2 | OK | 13 | PQ
14 | QR | 4.5 | 202.5 | 4.2691 | 60 | 50 | 2.1742 | 0.0099648 | 3 | 11.823 | 22.9204 | 82.6 | 0.2284 | 0.82309 | 1.0515 | 13.7715 | 2 | OK | 14 | QR
15 | RS | 4.5 | 216 | 4.4091 | 75 | 60 | 1.5594 | 0.0044349 | 3 | 9.291 | 22.9204 | 82.6 | 0.10165 | 0.36632 | 0.46797 | 11.823 | 2 | OK | 15 | RS
16 | ST | 4.5 | 229.5 | 4.5448 | 75 | 60 | 1.6074 | 0.0046765 | 3 | 6.7844 | 22.9204 | 82.6 | 0.10719 | 0.38628 | 0.49346 | 9.291 | 2 | OK | 16 | ST
17 | TU | 4.5 | 243 | 4.6765 | 75 | 60 | 1.654 | 0.0049163 | 6.5592 | 0.8 | 34.3178 | 82.6 | 0.16872 | 0.40609 | 0.5748 | 6.7844 | 2 | OK | 17 | TU
Vazão no VRP | Q andar 9 * 60 | 209.1411 | L / min | Diâmetro do VRP | 2" | 60 mm
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO NOS RAMAIS
Pav. | Trecho | Pesos | Vazão estimada | Diâmetro Externo | Diametro Interno | Velocidade | Perda de carga unitária | Difer. De cota | Pressão disponível | Comprimento |  | Perda de carga |  |  | Pressão residual | Pressão requerida | Status | Pav. | Trecho
[10 empty] | Real | Equiv. | Tubulação | Conexão | Total
|  |  | L/s | mm | mm | m/s | mca/m | m | m | m | m | mca | mca | mca | m | m
Barrilete | 0A | [7 empty] | 6.56 | [5 empty] | 6.56 |  |  | Barrilete | 0A
17 | AB | 13.5 | 1.1023 | 32 | 27.8 | 1.816 | 0.015145 | 0 | 6.56 | 0.4 | 82.6 | 0.0060582 | 1.251 | 1.2571 | 5.3029 | 2 | OK | 17 | AB
[9 empty] | 5.3029 | [5 empty] | 18.3029 |  |  |  | Pressurizador | OBS | Fica depois do Hidrômetro
| BC | 4.5 | 0.6364 | 25 | 20.8 | 1.8729 | 0.022973 | 1.449 | 18.3029 | 14.7678 | 69.4 | 0.33926 | 1.5943 | 1.9336 | 17.8184 | 2 | OK |  | BC
| CD | 1.1 | 0.31464 | 25 | 20.8 | 0.92598 | 0.0066968 | 0 | 17.8184 | 1.568 | 66.9 | 0.010501 | 0.44802 | 0.45852 | 17.3598 | 2 | OK |  | CD
| DE | 1.1 | 0.31464 | 25 | 20.8 | 0.92598 | 0.0066968 | -2.1 | 17.3598 | 2.977 | 60.5 | 0.019937 | 0.40516 | 0.4251 | 14.8347 | 2 | OK |  | DE
| EF | 1.1 | 0.31464 | 25 | 21.6 | 0.85866 | 0.0055978 | 0 | 14.8347 | 0.2 | 58 | 0.0011196 | 0.32467 | 0.32579 | 14.509 | 2 | OK |  | EF
| FG | 0.4 | 0.18974 | 25 | 21.6 | 0.51779 | 0.0023099 | -1 | 14.509 | 1 | 50 | 0.0023099 | 0.1155 | 0.11781 | 13.3912 | 2 | OK |  | FG
COLUNA ATÉ BANHEIRO
Diâmetro nominal (DN) | PVC | [6 empty] | TUBO DE PLÁSTICO, COBRE OU LIGA DE COBRE
| Tê de saída bilateral | Entrada normal | Entrada de borda | Saída de canalização | Válvula de retenção leve | Válvula de retenção pesada | Registro de gaveta aberto | Joelho 90º | Joelho 45º | Curva 90º | Curva 45º | Tê passagem direta | Tê passagem lateral
75 mm | 8 | 2 | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 14.2 | 0.9 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 8
Quantidade (75 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | EQ | REAL
Comprimento Equivalente (75 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 39 | 0 | 1.5 | 0 | 22.5 | 16 | 82.6 | 22.9204

## Sub-Ramais
SUB-RAMAIS
BANHEIROS TORRE | [5 empty] | BANHEIRO CHURRASQUEIRA
Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm) | Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm)
| DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas) |  |  |  |  | DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas)
Bacia sanitária com caixa de descarga | 15 | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | 20 | Bacia sanitária com caixa de descarga | 15 | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | 20
Chuveiro | 20 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | 25 | Chuveiro | 20 | 2026-04-03 | 2 | 2026-04-03 | 25
Lavatório | 15 | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | 20 | Lavatório | 15 | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | 20
ADOTADO |  |  |  |  | 25 | ADOTADO |  |  |  |  | 25
BANHEIRO SALÃO | [5 empty] | BANHEIRO GUARITA
Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm) | Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm)
| DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas) |  |  |  |  | DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas)
Bacia sanitária com caixa de descarga | 15 | 2026-02-01 | 2 | 2026-02-01 | 20 | Bacia sanitária com caixa de descarga | 15 | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | 20
Chuveiro | 20 | 2026-04-03 | - | - | 25 | Chuveiro | 20 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | 25
Lavatório | 15 | 2026-02-01 | 5 | 2026-02-01 | 20 | Lavatório | 15 | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | 20
ADOTADO |  |  |  |  | 25 | ADOTADO |  |  |  |  | 25
COZINHA TORRE | [5 empty] | COZINHA CHURRASQUEIRA
Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm) | Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm)
| DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas) |  |  |  |  | DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas)
Máquina de lavar roupa | 20 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | 25 | Máquina de lavar roupa | 20 | 2026-04-03 | - | - | 25
Pia de cozinha | 20 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | 25 | Pia de cozinha | 20 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | 25
Tanque de lavar roupa | 20 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | 25 | Tanque de lavar roupa | 20 | 2026-04-03 | - | - | 25
ADOTADO |  |  |  |  | 25 | ADOTADO |  |  |  |  | 25
COZINHA SALÃO
Peças de utilização | Diâmetro nominal |  | Quantidade | Diâmetros Escolhidos (Polegadas) | Diâmetros Externos (mm)
| DN (diâmetro nominal) (mm) | Referência (polegadas)
Máquina de lavar roupa | 20 | 2026-04-03 | - | - | 25
Pia de cozinha | 20 | 2026-04-03 | 5 | 2026-04-03 | 25
Tanque de lavar roupa | 20 | 2026-04-03 | - | - | 25
ADOTADO |  |  |  |  | 25
Formulas:
Diâmetros Escolhidos (Polegadas) = IF([Quantidade]="-","-",[Referência (polegadas)])

## Piscina
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO
V Kids |  | 12.18 | m³
V Ad |  | 96.15 | m³
V Total | Volume | 108.33 | m³
T max | Tempo de Recirculação máximo | 6 | h
Q max piscina | V / T | 18.055 | m³ / h | [5 empty] | OBS | Ignorar esses quadrados vermelhos ;)
Modelo do Filtro |  | 222TP5
Modelo da Bomba |  | 15B-T
Potência Bomba |  | 1.1/2 | cv
Q req | - | 23 | m³ / h
T novo | V / Q req | 4.71 | h
Q | V / T novo | 23 | m³ / h
D suc | - | 85 | mm
D rec | - | 60 | mm
Coadeiras Kids | Uma coadeira para cada 50m2 de superfície de água em piscinas semipúblicas e públicas. |  | 1
Coadeiras Adulto |  |  | 2
Retorno kids | Um dispositivo para cada 50m^2 de superfície de água ou um dispositivo para cada 50m^3 de volume de água, devendo-se adotar a maior quantidade obtida. Usar no mínimo 2 retornos |  | 2
Retorno Adulto |  |  | 2
Aspirador | Variável
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES
Piscina | Conexões | Curva 90º | T direto | T lateral | Registro de Esfera | Comprimento Equivalente Total
Recalque | Pesos 60 mm (2'') | 1.4 | 2.4 | 7.8 | 0.9 | 34.7
| Quantidade | 4 | 2 | 3 | 1
| L eq Individual | 5.6 | 4.8 | 23.4 | 0.9
Sucção | Pesos 85 mm (3'') | 1.6 | 2.6 | 8.3 | 1 | 38.1
| Quantidade | 6 | 7 | 1 | 2
| L eq Individual | 9.6 | 18.2 | 8.3 | 2
PERDA DE CARGA
Trecho | Vazão | Diâmetro (mm) | Comprimento |  |  | Perda de Carga
|  |  | Real | Equivalente | Total | Q (L / seg) | J | H (mca)
Sucção | 23 | 85 | 35.5353 | 38.1 | 73.6353 | 6.3889 | 0.015268 | 1.1242
Recalque | 23 | 60 | 16.3905 | 34.7 | 51.0905 | 6.3889 | 0.079854 | 4.0798
Filtro | 23 | - | - | - | - | 6.3889 | - | 7
Perda de Carga Total (mca) | [7 empty] | 12.204